ДО

„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД

УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ № 2

ГР. СОФИЯ

[наименование на участника],

регистрирано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с ЕИК […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за избор на доставчик с предмет

„Доставка и монтаж на прецизна климатизация на Център за данни на „Информационно обслужване“ АД в локация ул. „Лъчезар Станчев“ №11 и локация ул. „Панайот Волов“ №2“

След като получихме и проучихме поканата за участие, с настоящото техническо предложение правим следните обвързващи предложения, в т.ч.:

- Приемаме да доставим и извършим монтаж на описаните по-долу климатични системи за нуждите на „Информационно обслужване“ АД, както следва:

| № | Код | Наименование на стоките и услугите | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ - ЦОД-ВОЛОВ |  |  |  |  |  |
|  | 3311380 | Кондензатор за LCP DX/FC, 35kW | 2 бр. |  |  |
|  |  | · С два интегрирани топлообменника: |  |  |  |
|  |  | o първи кръг-free cooling – за вода/етиленгликол |  |  |  |
|  |  | o втори кръг – за хладилен агент R410A |  |  |  |
|  |  | · 2 честотно регулируеми вентилатори |  |  |  |
|  |  | · Степен на защита на електро компонентите на кондензаторът IP 54 |  |  |  |
|  |  | · Работен температурен диапазон на системата -20°C to +45°C |  |  |  |
|  |  | · Ниво на звуково налягане на 10м разстояние до 87 dB(A). |  |  |  |
|  |  | · Габаритни размери 2823 x 1110 x 1270 мм тегло 285 кг |  |  |  |
|  |  | · Захранване -400V, 3~, 50Hz |  |  |  |
|  |  | · Възможен вертикален или хоризонтален монтаж |  |  |  |
|  | 3311489_3 | LCP Inline DX/FC 35kW, 600x2200x1200мм | 2 бр. |  |  |
|  |  | · Охлаждащо тяло монтирано в шкаф от заварена рамка с нестандартни размери 600х2200х1200мм |  |  |  |
|  |  | · SNMP мрежова карта |  |  |  |
|  |  | · Охлаждащ капацитет съгласно EN 14511 |  |  |  |
|  |  | o 8-28кВ при температура на околната среда -20оС до +35оС и |  |  |  |
|  |  | o 24оС - температура на охлаждащият въздух(server in) |  |  |  |
|  |  | o 40оС - температура на отделеният от активното оборудване въздух(server out) |  |  |  |
|  |  | o 8-28кВ при температура на околната среда -20/+40оС и: |  |  |  |
|  |  | o 24оС - температура на охлаждащият въздух(server in) |  |  |  |
|  |  | o 40оС - температура на отделеният от активното оборудване въздух(server out) |  |  |  |
|  |  | · Възможност за ползване на индиректен free cooling – частичен или пълен |  |  |  |
|  |  | · Предна вентилирана врата с интегриран команден екран за преглед и настройка параметрите на охлаждащата система |  |  |  |
|  |  | · Задна вентилирана врата |  |  |  |
|  |  | · Интегриран дву-кръгов топлообменник: |  |  |  |
|  |  | o първи кръг-free cooling – за вода/етиленгликол |  |  |  |
|  |  | o втори кръг – за хладилен агент R410A |  |  |  |
|  |  | · Интегриран топлообменник с голяма повърхност и минимално въздушно съпротивление за кръг „free cooling”. |  |  |  |
|  |  | · 2 температурни датчика след топлообменника (за студеният въздух), |  |  |  |
|  |  | · 2 температурни датчика преди топлообменника (за топлият въздух) за прецизно контролиране на охлаждащият капацитет според нуждите |  |  |  |
|  |  | · 3 честотно управляеми “Hot swap“ вентилатори - тип центрофуга, инсталирани за засмукване на охладеният въздух от топлообменника и насочване пред шкафовете с максимален общ дебит 9892мo/ч |  |  |  |
|  |  | · Компресор с регулируеми обороти за прецизно контролиране на охлаждащият капацитет |  |  |  |
|  |  | · Вградена инверторна помпа за „free cooling” кръгът |  |  |  |
|  |  | · Система за улавяне и събиране на конденз в съд разположен под топлообменника за заустяване към дренажна система |  |  |  |
|  |  | · Хладилен агент фреон R410a |  |  |  |
|  |  | · С възможност за конфигуриране в режим на резервираност от тип N + 1 при добавяне на още охлаждащи тела |  |  |  |
|  |  | · Тегло 398кг |  |  |  |
|  |  | Монтаж на прецизна климатизация LCP-DX и изготвяне на проект | 2 бр. |  |  |
| КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ - ЦОД-СТАНЧЕВ |  |  |  |  |  |
| 4 | 3311380 | Кондензатор за LCP DX/FC, 35kW | 2бр. |  |  |
|  |  | · С два интегрирани топлообменника: |  |  |  |
|  |  | o първи кръг-free cooling – за вода/етиленгликол |  |  |  |
|  |  | o втори кръг – за хладилен агент R410A |  |  |  |
|  |  | · 2 честотно регулируеми вентилатори |  |  |  |
|  |  | · Степен на защита на електро компонентите на кондензаторът IP 54 |  |  |  |
|  |  | · Работен температурен диапазон на системата -20°C to +45°C |  |  |  |
|  |  | · Ниво на звуково налягане на 10м разстояние до 87 dB(A). |  |  |  |
|  |  | · Габаритни размери 2823 x 1110 x 1270 мм тегло 285 кг |  |  |  |
|  |  | · Захранване -400V, 3~, 50Hz |  |  |  |
|  |  | · Възможен вертикален или хоризонтален монтаж |  |  |  |
| 5 | 3311489_3 | LCP Inline DX/FC 35kW, 600x2200x1200мм | 2бр. |  |  |
|  |  | · Охлаждащо тяло монтирано в шкаф от заварена рамка с нестандартни размери 600х2200х1200мм |  |  |  |
|  |  | · SNMP мрежова карта |  |  |  |
|  |  | · Охлаждащ капацитет съгласно EN 14511 |  |  |  |
|  |  | o 8-28кВ при температура на околната среда -20оС до +35оС и |  |  |  |
|  |  | o 24оС - температура на охлаждащият въздух(server in) |  |  |  |
|  |  | o 40оС - температура на отделеният от активното оборудване въздух(server out) |  |  |  |
|  |  | o 8-28кВ при температура на околната среда -20/+40оС и: |  |  |  |
|  |  | o 24оС - температура на охлаждащият въздух(server in) |  |  |  |
|  |  | o 40оС - температура на отделеният от активното оборудване въздух(server out) |  |  |  |
|  |  | · Възможност за ползване на индиректен free cooling – частичен или пълен |  |  |  |
|  |  | · Предна вентилирана врата с интегриран команден екран за преглед и настройка параметрите на охлаждащата система |  |  |  |
|  |  | · Задна вентилирана врата |  |  |  |
|  |  | · Интегриран двукръг топлообменник: |  |  |  |
|  |  | o първи кръг-free cooling – за вода/етиленгликол |  |  |  |
|  |  | o втори кръг – за хладилен агент R410A |  |  |  |
|  |  | · Интегриран топлообменник с голяма повърхност и минимално въздушно съпротивление за кръг „free cooling”. |  |  |  |
|  |  | · 2 температурни датчика след топлообменника (за студеният въздух), |  |  |  |
|  |  | · 2 температурни датчика преди топлообменника (за топлият въздух) за прецизно контролиране на охлаждащият капацитет според нуждите |  |  |  |
|  |  | · 3 честотно управляеми “Hot swap“ вентилатори - тип центрофуга, инсталирани за засмукване на охладеният въздух от топлообменника и насочване пред шкафовете с максимален общ дебит 9892мo/ч |  |  |  |
|  |  | · Компресор с регулируеми обороти за прецизно контролиране на охлаждащият капацитет |  |  |  |
|  |  | · Вградена инверторна помпа за „free cooling” кръгът |  |  |  |
|  |  | · Система за улавяне и събиране на конденз в съд разположен под топлообменника за заустване към дренажна система |  |  |  |
|  |  | · Хладилен агент фреон R410a |  |  |  |
|  |  | · С възможност за конфигуриране в режим на резервираност от тип N + 1 при добавяне на още охлаждащи тела |  |  |  |
|  |  | · Тегло 398кг |  |  |  |
| 6 |  | Монтаж на прецизна климатизация LCP-DX и изготвяне на проект | 2 бр. |  |  |

- Приемаме, в случай на допълнителна заявка от страна на възложителя, да доставим и извършим монтаж на още 2 климатични системи при условията на подаденото предложение.

- Срок за изпълнение на възложеното:

  - Срок за доставка на оборудването (до 16 седмици от подаване на заявка от страна на възложителя) - …………….;

  - Срок за изготвяне на проект (до 2 седмици от подаване на заявка от страна на възложителя) - …………..;

  - Срок за извършване на монтаж  (до 1 месец от започване на монтажа, след извършена доставка, изготвен проект и допускане до съответните помещения от страна на възложителя) - ……………...

- Срок на валидност на предложението (не по-малко от 60 календарни дни) - ……………………;

- Гаранционен срок на оборудването  (минимум 2 години след извършване на монтажа и пускане в експлоатация) - ……………….

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]