Приложение № 5

ОБРАЗЕЦ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в процедура за избор на доставчик с предмет: “ Доставка и монтаж на прецизна климатизация на Център за данни на „Информационно обслужване“ АД в локация ул. „Лъчезар Станчев“ №11 и локация ул. „Панайот Волов“ №2“

- Предлагана единична цена (в български лева без ДДС) за доставка и монтаж на климатична система, както следва:

| Поз. | Код | Наименование на стоките и услугите | Единична цена без ДДС на компонент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3311380 | Кондензатор за LCP DX/FC, 35kW |  |
|  |  | ·С два интегрирани топлообменника: |  |
|  |  | първи кръг-free cooling – за вода/етиленгликол |  |
|  |  | втори кръг – за хладилен агент R410A |  |
|  |  | 2 честотно регулируеми вентилатори |  |
|  |  | Степен на защита на електро компонентите на кондензаторът IP 54 |  |
|  |  | Работен температурен диапазон на системата -20°C to 45°C |  |
|  |  | Ниво на звуково налягане на 10м разстояние до 87 dB(A). |  |
|  |  | · Габаритни размери 2823 x 1110 x 1270 мм тегло 285 кг |  |
|  |  | · Захранване -400V, 3~, 50Hz |  |
|  |  | · Възможен вертикален или хоризонтален монтаж |  |
| 2. | 3311489_3 | LCP Inline DX/FC 35kW, 600x2200x1200мм |  |
|  |  | · Охлаждащо тяло монтирано в шкаф от заварена рамка с нестандартни размери 600х2200х1200мм |  |
|  |  | · SNMP мрежова карта |  |
|  |  | · Охлаждащ капацитет съгласно EN 14511 |  |
|  |  | 8-28кВ при температура на околната среда -20оС до +35оС и |  |
|  |  | 24оС - температура на охлаждащият въздух(server in) |  |
|  |  | 40оС - температура на отделеният от активното оборудване въздух(server out) |  |
|  |  | 8-28кВ при температура на околната среда -20/+40оС и: |  |
|  |  | 24оС - температура на охлаждащият въздух(server in) |  |
|  |  | 40оС - температура на отделеният от активното оборудване въздух(server out) |  |
|  |  | Възможност за ползване на индиректен free cooling – частичен или пълен |  |
|  |  | Предна вентилирана врата с интегриран команден екран за преглед и настройка параметрите на охлаждащата система |  |
|  |  | · Задна вентилирана врата |  |
|  |  | · Интегриран дву-кръгов топлообменник: |  |
|  |  | o първи кръг-free cooling – за вода/етиленгликол |  |
|  |  | o втори кръг – за хладилен агент R410A |  |
|  |  | · Интегриран топлообменник с голяма повърхност и минимално въздушно съпротивление за кръг „free cooling”. |  |
|  |  | · 2 температурни датчика след топлообменника (за студеният въздух), |  |
|  |  | · 2 температурни датчика преди топлообменника (за топлият въздух) за прецизно контролиране на охлаждащият капацитет според нуждите |  |
|  |  | · 3 честотно управляеми “Hot swap“ вентилатори - тип центрофуга, инсталирани за засмукване на охладеният въздух от топлообменника и насочване пред шкафовете с максимален общ дебит 9892мo/ч |  |
|  |  | · Компресор с регулируеми обороти за прецизно контролиране на охлаждащият капацитет |  |
|  |  | · Вградена инверторна помпа за „free cooling” кръгът |  |
|  |  | · Система за улавяне и събиране на конденз в съд разположен под топлообменника за заустяване към дренажна система |  |
|  |  | · Хладилен агент фреон R410a |  |
|  |  | · С възможност за конфигуриране в режим на резервираност от тип N + 1 при добавяне на още охлаждащи тела |  |
|  |  | · Тегло 398кг |  |
| 3. |  | Монтаж на прецизна климатизация LCP-DX и изготвяне на проект |  |
| Обща цена за доставка и монтаж на една климатична система в лв. без ДДС |  |  |  |

4. Срок на валидност на предложението - за срока на валидност на техническото предложение.

5. Начин на плащане – в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на приемо–предавателен протокол за извършена доставка и монтаж  и издадена фактура от Изпълнителя.

Подпис: